Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

-360.01.03004, Hovedføringsveje

4.1	Orientering

4.2	Omfang

Føringsveje kan deles i flere bygningsdele alt efter hvem der skal udføre hvilke dele. Udganspunktet her er at alle føringsveje udføres i denne bygningsdel.

Der skal leveres og monteres hovedføringsveje fra hovedkrydsfeltet til alle etagekrydsfelter i samtlige opgange på samtlige etager.

Der skal leveres og monteres hovedføringsveje fra etagekrydsfelter frem til supplerende føringsveje.

Der skal leveres og monteres supplerende føringsveje fra hovedføringsveje frem til installationskanaler for arbejdsstationer.

Der er følgende Hovedkrydsfelter:

<x>

Der er følgende Etagekrydsfelter:

<x>

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Her kan den forventede føringsvej gennembyggeriet angives

Hovedføringsveje føres via eksisterende hovedkrydsfelt i kælder til etagekrydsfelter i trappeskakter.

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:	<x>

Oversigtstegninger:	<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:	<x>

4.5	Koordinering

Arbejdet skal koordineres med Arbejdet El, der opsætter bæringer til hovedføringsvejene.

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

4.7	Projektering

4.8	Undersøgelser

4.9	Materialer og produkter

Type: Se afsnit 3.5.2.2

Her skrives føringsvejstype hvis de afviger fra afsnit 3.5.2.2 ellers slettes linier

Til hovedføringsveje skal følgende anvendes:

Type:	Perforerede åbne kabelbakker med mulighed for påmontering af låg, der enten kan hængsles eller klipses på. Kabelbakker skal minimum have en godstykkelse på 1,5 mm og et hulareal mindre end 20 %.

Højde:	50 mm

Bredde:	250 mm.

Afstandskrav til strømkabling svarende til segregeringsklasse b.

Til supplerende føringsveje skal følgende anvendes:

Type:	Trådbakker.

Højde:	50 mm

Bredde:	250 mm.

Afstandskrav til strømkabling svarende til segregeringsklasse b.

4.10	Udførelse

4.11	Mål og tolerancer

4.12	Prøver

4.13	Arbejdsmiljø

4.14	Kontrol

Der skal udføres projekteringskontrol af føringsvejes overholdelse af DS/EN 50174-2.

4.15	D&V-dokumentation

4.16	Planlægning